南京师范大学附属中学江宁分校

校园消防系统维保招标文件

招标编号：JNFX-WB-2020-10-04

投标邀请

南京师范大学附属中学江宁分校（以下简称“学校”）就校园消防系统维保事项公开招标，兹邀请符合条件的企业进行投标。

一、工程概况

为使南师附中江宁分校内的消防设备设施更好的有效运行，对校区内的所有消防设备设施进行维保。

二、投标须知

1、投标人收到本项目的招标文件、有关资料后须认真进行校对，若文件不全、不清楚或有疑问者，应按招标投标工作活动时间安排表要求向招标人咨询。

2、投标人应在充分理解招标人提供的招标文件和资料及现场条件的基础上编写投标文件，并对招标文件提出的实质性要求条件作出响应；招标人不对投标人错误理解招标文件承担责任。

3、投标文件和报价单装订成本应装袋密封，并加盖密封章。未在封口处加盖公章和无公章的报价表无效。

4、报价单提供的工程量为估算工程量，(按照投标文件上的投标单价计算）结算时以实际发生的工程量计算。

5、报价应考虑运输、安装、垃圾清运、人工、税金等所有因素。

三、投标单位应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）消防设施设计专项乙级（含）以上，同时具有消防设施工程专业承包壹级（含）及以上资质；

（3）参加投标前三年内投标人没有重大工程质量问题。

（4）提供维保质量承诺函.

（5）投标人拟任的项目经理具有类似工程项目经理（或技术负责人）工作经历，具有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证并提供该项目经理与投标单位签订的劳动合同，社保缴费证明。

（6）被各级政府信用管理部门公布的失信被执行人（包括自然人和单位），在失信记录解除前，不得参加本项目的招标投标活动。投标为因行贿犯罪被有关机关限制目前投标。（投标人自行出具承诺函）

（7）投标人没有处于被责令停业的状态。

（8）投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

四、本次招标不安排集中考察现场及答疑，可自行到学校考察或到学校后勤保障中心（西办217）咨询。

投标人请将投标文件及材料密封好加盖单位公章后，在2020年10月27日下午17:00前送至到学校后勤保障中心（西办217）李老师，电话025-52724617

投标材料（按顺序装订）：

- 投标总报价（一年，含税）

- 消防维保时更换的设备单价

- 企业营业执照及法人身份证复印件（原件备查）

- 企业资质证书提供复印件盖公章（原件备查）

- 项目经理类似工程项目经理工作经历证明及行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，项目经理与投标单位签订的劳动合同，社保缴费证明。

- 无重大违法记录的书面声明

南师附中江宁分校维保说明

一、 消防维保服务内容及标准

- 技术服务要求

| 内容 |  | 标准 | 检查方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器 | 报警功能 | 接到火灾信号，发出声光报警 | 每月模拟探测器报警 |  |
|  | 二次报警 | 手动复位后，再接信号再报警 | 每月手动复位后再次模拟探测器报警 |  |
|  | 故障报警 | 100秒内，发出声、光故障信号 | 每月实施模拟探测器故障 |  |
|  | 自检功能 | 可自检 | 每月检查控制器自检功能 |  |
|  | 火灾优先功能 | 与故障同时报警时，火警优先 | 每月在控制器报故障后，模拟探测器报警 |  |
|  | 记忆功能 | 显示或打印火警时间 | 每月检查模拟火警地址是否显示，是否正确 |  |

|  | 消音、复位功能 | 火警状态时可手动消除信号并复位 | 每月检查消音、复位键 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电源转换功能 | 主电源切断，备用电源自动投入运行 | 每月切断主电源，备电自动投入，模拟10个火警，再备电状态下运行30分钟。 |  |
|  | 备用电源自动充电功能 | 主电源恢复，备电自动切除，浮充、等待备用 | 每月检查备电运行30分钟后测量备电电压，投入主电，浮充30分钟切除主电，测量备电电压。 |  |
|  | 导线连接 | 导线连接可靠 | 每月检查紧固接线端子，确保连接是否可靠 |  |

| 模块 | 功能试验 | 检查地址是否正确。检查输入信号和输出信号是否到位及设备连接、联动情况。 | 每月核对地址；由控制器控制输出模块，检查信号是否输出，在终端设备不能动作时，在终端设备接口处测量控制信号是否到位；模拟传统探测器火警，检查输入口报警性能。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 导线连接 | 导线连接可靠 | 每月检查紧固接线端子，确保连接是否可靠 |  |
| 探测器 | 感烟探测器功能试验 | 测试性能，核对地址（包括传统感烟探测器） | 每月测试加烟测试探测器报警功能，检查探测器地址、并与控制室图纸核对，确认地址准确性 |  |
|  | 感温探测器功能试验 | 测试性能，核对地址（包括传统感温探测器） | 每月测试加温测试探测器报警功能，检查探测器地址、并与控制室图纸核对，确认地址准确性 |  |

| 手动报警按钮功能试验 |  | 测试性能，核对地址 | 每月对手动报警按钮进行模拟试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火栓按钮 | 功能试验 | 测试性能，核对地址 | 每月对消火栓按钮进行模拟试验 |  |
|  | 联动试验 | 测试联动程序 | 每月测试一次消火栓按钮联动启动消防泵，每台控制器测试2个报警点 |  |
| 自动喷淋 | 水流指示器报警 | 测试报警功能 | 每月实施末端排水处排水，测试水流指示器报警功能，每季度测试25% |  |
|  | 压力开关报警 | 测试报警功能 | 每月检查排水测试湿式报警阀压力开关报警功能，每半年测试一次 |  |
|  | 系统联动 | 测试压力开关联动喷淋泵功能 | 每月检查排水测试湿式报警阀压力开关报警，检查能否联动喷淋泵，各分区每半年测试一次 |  |

| 消防对讲 （电话系统） | 通话清晰 | 每月测试每层消防电话插孔，与中控室通话清晰。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防广播 | 声音清晰、正常切换 | 每月测试每层广播切换功能和音量 |  |
| 消防应急灯及疏散指示灯 | 测试带电时间、能否正常工作 | 每月测试消防应急灯及疏散指示灯的带电时间及设备是否完好、设备正常工作 |  |
| 系统联动 | 测试手动报警按钮联动功能 | 每月模拟手动报警按钮报警，察看风阀、广播、警铃、非消防电源切除的联动，风机启动、空调停止、防火卷帘门联动。 |  |
| 气体灭火设备 | 测试气体灭火设备性能、钢瓶有效期检查 | 每月检查钢瓶有效期、选择阀、单向阀、输送管路各试压试验，电磁阀联动试验。 |  |
| 泡沫灭火系统 | 检查胶囊是否老化、安全泄压阀等部件性能问题 | 每月检查胶囊是否老化、安全泄压阀等部件性能问题。 |  |
| 防排烟系统 | 防排烟系统能够正常工作 | 每月检查防排烟系统能够正常工作 |  |
| D 类干粉灭火系统、防火门 | 检查干粉灭火系统压力及防火门防火等级，能否达到防火要求。 | 每月检查干粉灭火系统压力和有效期及防火门防火等级，能否达到防火要求。 |  |

（二）相关技术服务说明

1.火灾自动报警系统

1.1 检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记

忆功能和主备电源自动转换功能（自检复位、火警、故障、打印、声响等功能

的测试），对报警主机控制柜及接线端子箱内的接线进行检查及线路的整理。

1.2 检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制

器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

1.3 对下列功能配合进行检查：

a、 采用加烟器等检测设备分期分批试验探测器的工作情况，检测数量不

少于总数的 30％；对于气体灭火区域的探测器进行全部模拟测试，对其他报警

输入模块按总数的 30％进行检测；对探测器进行人为模拟故障按总数的 5％检

测，每年全部清洗探测器一遍，并进行其他必要的功能试验。

b、抽检总数 30％的手动报警按钮进行功能试验；每月试验 10 只手报按钮

的功能是否正常。

c、对主机备用电源进行充放电试验，对系统主电/备电进行至少 3 次切换

试验；对系统备电进行至少 4 小时的监控运行试验。

d、自动或手动试验相关联动控制设备的控制和显示功能，对火灾显示器全

部进行通讯检查。

2.消防联动系统

2.1 对火灾消防广播系统按楼层进行手动/自动试验。

2.2 对水流指示器，湿式报警阀压力开关进行放水报警试验。

2.3 对所有消防泵、喷淋泵、排烟风机、正压风机、防火卷帘门用自动手动

进行现场启动试验。

2.4 对电动防火阀，排烟阀，排烟口进行消防控制室手动试验，每次抽测检

查总数的 30％。

2.5 对防火卷帘门进行消防控制室手动降门试验。

2.6 对室内消火栓报警系统，每次按总数的 20％进行报警试验。

2.7 对自动喷水灭火系统放水联动试验，按总数的 20％进行试验。

2.8 对消防电梯手动迫降进行 100％试验。

2.9 切断非消防电源，按总数 25％进行。

2.10 对应急照明和疏散照明进行 100％断电试验。

2.11 对消防控制室进行远程手动启动消防泵、喷淋泵、排烟风机，送风机

试验。

2.12 对消防系统整体联动试验；进行一次消防广播按消防联动程序进行消

防广播负载试验，试验主机最大负载能力和消防广播警报系统实际效果；每年

都对所有消火栓泵、喷淋泵进行一次大修，加润滑剂，清理杂质。

3.自动喷水灭火系统

3.1 检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、

管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等是否处于正常完好状态。试验喷淋

泵能否正常工作。

3.2 配合检查下列功能：

a、启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进

行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的供水情况

b、利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统的供水情况

c、利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动

启泵功能和信号显示，抽检数量不少于总数的 20％。

d、进行喷淋冷却试验，检查喷淋冷却情况，检查储罐数量不少于总数的

30％。

1.1.1 4.消火栓灭火系统

4.1 配合检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报

警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等是否处于正常完好状态。试

验喷淋泵能否正常工作。

4.2 每季度检查下列功能：

a、启动消火栓泵，当消火栓水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条

件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的供水情况。

b、试验远距离启泵按钮启动消火栓泵，抽检数量不少于总数的 20％。

b、 屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。

1.1.2 5.防火分隔系统

5.1 检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门能否处

于正常启闭状态，门的附件是否齐全完好。

5.2 每季度检查下列功能：

a、试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的 30％。

b、用手动按钮启动防火卷帘门，抽检数不少于总数的 30％

6.防排烟系统

6.1 检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风

口、排烟口、各类防火阀等是否处于正常完好状态。

6.2 检查下列功能：

a、试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽查楼层数量不少于

总数的 50％。

b、试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

c、试验手动方式关闭防火阀、抽检数量不少于总数的 20％。

d、正压送风系统试验。

7.消防通讯广播

7.1 检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正

常完好状态。

7.2 检查下列功能：

7.3 试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的 30％。

b、试验选层广播、抽检数量不少于总数的 30％。

c、试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。

8.其他设施

8.1 检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、缓降器、氧气或空气呼吸器、

自救逃生设备、消防电源及切换设备等是否处于正常完好状态。试验自备发电

设施能否正常发电。

8.2 每年度检查下列功能：

a、试验消防电梯的紧急迫降功能。

b、试验消防电源的切换功能。

c、切断非消防电源功能。

9.其它服务事项

（1）对学校相关人员进行定期培训，内容应包含消防应知应会知识、操作、

维修、保养人员的建议及紧急处理程序，每学期不少于一次，每次不少于 2 小

时。

（2）在获得学校提供相关建筑结构及各相关专业的图纸和现场勘察后，可

在满足相关规定要求的前提下，对现有的消防系统状况提出适当的整改建议，达到满足消防验收及节省投资要求。

(三)服务文档管理

3.1、设备维护文档

对甲方的所有保修设备，乙方均根据每次故障维修报告建立维护档案，详细记录设备型号、故障时间、故障类型、维护方法、维护质量、预防措施及维护时间和维护人员等信息，并将维护文档交客户一份。

3.2、巡检文档

在现场巡检后一周内，乙方工程师向甲方提供检测报告。每年对设备的运行，提供设备更新、维护、改造建议方案或应用系统优化方案。

（四）电话支持服务

对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系服务工程师，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

二、费用承担

在维保期限内，消防系统主要设备（清单见附件，包括：消防监控主机、探测器、模块、应急广播、应急照明灯具、疏散指示标志灯具、灭火器等）损坏，由甲方负责采购或协商采购，乙方负责更换安装，设备维修后向甲方提交维修报告并由甲方签字留存备案。其余常用的一般配件有乙方免费提供。特殊配件或价格较高的配件更换，由甲方负责采购或协商采购。

在设备使用过程中存在的使用上的问题，维护单位应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。

三、响应时间及承诺

对于影响系统运行的故障，乙方要在到达现场后2-24小时内解决故障，或恢复系统（硬件及系统软件）正常运行。

| 故障分类 | 恢复时限 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 重大故障 | 接到电话后8小时内 | 系统恢复运行 |
| 一般故障 | 24小时内解决 | 系统恢复运行 |
| 小故障 | 48小时内解决 | 系统恢复运行 |

重大故障、一般故障和小故障的定义如下：

重大故障：	主要系统停止工作属于重大故障；

一般故障：个别系统前端设备停止工作属于一般故障；

小故障：软件或硬件系统出现警告信息，但不影响系统运行的，属于小故障。

南京师范大学附属中学江宁分校

附件：南师附中江宁分校消防设备数量表

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 烟感 | 420 | 个 |
| 温感 | 52 | 个 |
| 喷头 | 1553 | 个 |
| 室内消火栓 | 700 | 个 |
| 室外消火栓 | 20 | 个 |
| 室外消防接合器 | 14 | 个 |
| 消防主机 | 2 | 台 |
| 防火卷帘门 | 102 | 扇 |
| 水枪 | 700 | 个 |
| 水带 | 700 | 盘 |
| 灭火器 | 1900 | 瓶 |
| 微型消防站 | 5 | 个 |

附：部分常用配件更换报价清单（免费更换的单价写0，并在备注中注明）：

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 1 | 个 |  |  |
| 温感 | 1 | 个 |  |  |
| 喷头 | 1 | 个 |  |  |
| 室内消火栓 | 1 | 个 |  |  |
| 室外消火栓 | 1 | 个 |  |  |
| 室外消防接合器 | 1 | 个 |  |  |
| 水枪 | 1 | 个 |  |  |
| 水带 | 1 | 盘 |  |  |
| 灭火器 | 1 | 个 |  |  |
| 灭火器充粉 | 1 | 公斤 |  |  |
| …… |  |  |  |  |

2020年10月20日